INHOUD

80.00 ALGEMEEN										2

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN	                    	2

80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN	                                 				3

80.13 KEURING										3

80.31 LIFTKOOIEN										3

80.32 MACHINERUIMTE									4

80.33 AANDRIJVINGEN									4

80.34 BESTURING EN SIGNALERING							5

80.35 SCHACHTTOEGANGEN								5

80.80 TOEBEHOREN									6

80	LIFTINSTALLATIES

80.00	ALGEMEEN

80.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02.	BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09.	BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AFWERKING

Boren van gaten, las en slijpwerkzaamheden aan de bouwkundige constructies behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

80.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01.	REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

- opstellingstekening met 3 aanzichten.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2.

- goedgekeurde: 1.

Tijdstip van levering binnen 1 week na schriftelijke opdracht door directie.

03.	REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE

De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste bevatten:

- opstelling van de installatie

- aanzichten van fronten en deuren

- kooi-interieur

- signalerings- en bedieningstableau

- elektrische werkingsschema's

05.	REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:

Een gebruikershandboek voor de liftinstallatie conform de Richtlijn Machines.

80.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

Onderhoudsvoorschriften als onderdeel van het gebruikershandboek.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren: 1.

Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):

Als onderdeel van de gebruikershandleiding.

Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen.

Voorzien van een technische beschrijving van de installatie......

03.	BEDIENINGSINSTRUCTIE

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

02.	TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Liftinstallatie.

- te garanderen door: Liftforce B.V.

- periode: 12 maanden, of 24 maanden bij een onderhoudsovereenkomst met Liftforce B.V.

80.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE KOOI

0.	LIFT MET BETREEDBAAR PLATFORM

Hydraulische goederenlift voorzien van een stalen betreedbaar platform (2006/42/EC)

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

Hefvermogen (kg): tot 500 KG (gelijkmatig verdeelde last)

Nominale hefsnelheid : 450 mm per seconde

Hefhoogte <0> (m): Volgens tekening.

Aantal stopplaatsen <2,3,4,5,6> (st): Volgens tekening.

Aantal schachttoegangen <1,2,3> (st): Volgens tekening.

Motor (kW): n.t.b. afhankelijk van snelheid en capaciteit

Stuurstroom (V): 24.

4.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF.

- Overneembesturing bij de toegangen met drukknoppen.

5.	BESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF, SCHAKELING

Overlastschakeling:

Hierbij blijft bij een platformbelasting van meer dan 110 procent ten opzichte van de max.

toelaatbare belasting het platform op de stopplaats staan. Toegangsdeuren blijven open dan wel

ontgrendeld. Na het wegnemen van de overlast wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Veiligheidschakeling:

Hierbij wordt bij opgaande beweging en contact tussen schachtwand en veiligheidsinstallatie het platform tot stilstand gebracht. Na het wegnemen van het obstakel wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Voedingsspanning van de besturings- en beveiligingsketens max. 24 Volt

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10-a	TEKENINGEN

0.	DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Van: Uitvoering van de liftschacht met 3 aanzichten.

Van: Bouwkundig te verzorgen sparingen met maatvoeringen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 2.

- goedgekeurde (st.): 1.

- tijdstip: 1 week na schriftelijke opdracht van directie.

- levering aan directie/opdrachtgever.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	BEREKENING, LIFTINSTALLATIE

Te vervaardigen berekening(en) van:

De platformlift als onderdeel van de typegoedkeuring,

Door: Fabrikant.

De berekening(en) dienen onderdeel te  vormen van het technisch constructie dossier.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.13	KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

0.	KEURING LIFTINSTALLATIE

De aannemer draagt zorg voor een veiligheidskeuring voor ingebruikname van de liftinstallatie waarbij deze wordt gekeurd aan de hand van:

- Montage checklist.

- Machinerichtlijn 2006/42/EC.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.31	LIFTKOOIEN

80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTKOOI

0.	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

Fabrikaat: Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

Platform afmetingen (bxd) (mm): volgens tekening

Uitwendige schacht afmetingen (bxd) (mm): volgens tekening

Bouwkundige sparing (bxd) (mm): volgens tekening

Putdiepte (mm): volgens tekening

Platform:

- materiaal: staal profielen met stalen vloerplaat.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.32	CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE

80.33	AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

0.	LIFTMACHINE HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type  BKG

Liftmachine:

- tweevoudige hydraulische mastheffer

- hefsnelheid: 450 mm per seconde (volgens tekening)

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400 - 50 Hz, 3ph+0+A

- opgenomen vermogen (kW):  nader te bepalen (afhankelijk van snelheid en capaciteit)

Veiligheidsvoorziening:

- slangbreukbeveiliging, nooddaalsysteem, mechanische rem bij kettingbreuk

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type  BKG

80.34	BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

0.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF

Schachtbesturing:

- drukknoppen, overneembesturing.

Overlastschakeling.

Veiligheidsschakeling

Signalering bij overbelasting

Bij parkeerstand deuren gesloten

80.34.12-a	RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF

0.	RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Noodverlichting automatisch geactiveerd bij stroomuitval.

Deuren zijn handmatig met liftsleutel te openen.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift BKG

80.35	SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a	SCHACHTDEUR BETREEDBARE LIFTKOOI

0.	SCHACHTDEUR BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

Materiaal: Staal.

Afwerking deur: Epoxy poedercoating

Uitvoeringsvorm: : Enkelzijdige of dubbelzijdige draaideur.

Afmetingen, dagmaat (bxh) (mm): volgens tekening

Deurvergrendeling: Elektrisch/mechanisch, alleen bij gesloten deur(en) kan de lift vertrekken.

Deurkozijnen: Staal

Afwerking kozijn: Epoxy poedercoating

Voorzieningen:

- deurcontact.

- deurvergrendelingen.

- verlichte drukknop, pulscontact, voor de haalfunctie van het platform.

- aluminium deurgreep, geïntegreerd in  de deursstijl

80.35.21-a	SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL

0.	SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL

Fabrikaat: Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Oproepknop: Verlichte drukknop, pulsbediening.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

80.80	TOEBEHOREN

80.80.11-a	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

0.	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

Fabrikaat: Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Ontgrendelsleutel: Schachtdeuren.

Opbergconstructie voor hulpwerktuig: In deur schakelkast.

80.80.12-a	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0.	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaa Fabrikaat: Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG

Naamsvermelding fabrikant: Nabij de schachtdeuren en op het bedieningspaneel van het platform dient de naam van de fabrikant met telefoonnummer en website adresgegevens te zijn aangebracht.

Aanduiding draagvermogen: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met vermelding van het maximale laadvermogen.

Aanduiding bouwjaar en machinenummer: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met het bouwjaar van de platformlift alsmede het serie of machinenummer.

.01	HYDRAULISCHE GOEDERENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce hydraulische kolomlift type BKG