INHOUD

80.00 ALGEMEEN										2

80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN		2

80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN						3

80.13 KEURING										3

80.31 LIFTKOOIEN										3

80.32 MACHINERUIMTE									4

80.33 AANDRIJVINGEN									4

80.34 BESTURING EN SIGNALERING							5

80.35 SCHACHTTOEGANGEN								5

80.80 TOEBEHOREN									6

80	LIFTINSTALLATIES

80.00	ALGEMEEN

80.00.10	BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80.00.20	EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02.	BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen buiten het installatie-onderdeel steken.

09.	BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AFWERKING

Boren van gaten, las en slijpwerkzaamheden aan de bouwkundige constructies behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.

80.00.30	INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

80.00.32	INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01.	REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

- opstellingstekening met 3 aanzichten.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2.

- goedgekeurde: 1.

Tijdstip van levering binnen 1 week na schriftelijke opdracht door directie.

03.	REVISIEGEGEVENS LIFTINSTALLATIE

De revisiegegevens met betrekking tot liftinstallaties moeten ten minste bevatten:

- opstelling van de installatie

- aanzichten van fronten en deuren

- kooi-interieur

- signalerings- en bedieningstableau

- elektrische werkingsschema's

05.	REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES

De revisiebescheiden moeten bestaan uit:

door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:

Een gebruikershandboek voor de liftinstallatie conform de Richtlijn Machines.

80.00.33	INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.	ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

Onderhoudsvoorschriften als onderdeel van het gebruikershandboek.

Taal: Nederlands.

Aantal te verstrekken exemplaren: 1.

Tijdstip van verstrekking: Bij oplevering.

02.	BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):

Als onderdeel van de gebruikershandleiding.

Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen.

Voorzien van een technische beschrijving van de installatie......

03.	BEDIENINGSINSTRUCTIE

Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

80.00.40	RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

02.	TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: Liftinstallatie.

- te garanderen door: Liftforce B.V.

- periode: 12 maanden, of 24 maanden bij een onderhoudsovereenkomst met Liftforce B.V.

80.11	FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a	LIFT MET BETREEDBARE KOOI

0.	LIFT MET BETREEDBAAR PLATFORM

Elektrische lift voor personen (2006/42/EC)

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce Rolstoellift type Solid

Hefvermogen (kg): 400 kg

Aantal personen (st.): 5.

Nominale hefsnelheid (m/s): 0,08.

Hefhoogte <0> (m): Volgens tekening.

Aantal stopplaatsen 2 (st)

Aantal schachttoegangen 2(st)

Motor (kW): 1.1kW

Stuurstroom (V): 24.

4.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF.

Platformbesturing:

- Vasthoudbediening op het platform met drukknoppen.

- Pulsbediening bij de toegangen met drukknoppen.

5.	BESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF, SCHAKELING

Overlastschakeling:

Hierbij blijft bij een platformbelasting van meer dan 100 procent ten opzichte van de max.

toelaatbare belasting het platform op de stopplaats staan. Toegangsdeuren blijven open dan wel

ontgrendeld. Na het wegnemen van de overlast wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Veiligheidschakeling:

Hierbij wordt bij opgaande beweging en contact tussen schachtwand en veiligheidsinstallatie het platform tot stilstand gebracht. Na het wegnemen van het obstakel wordt automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

Voedingsspanning van de besturings- en beveiligingsketens max. 24 Volt

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.12	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10-a	TEKENINGEN

0.	DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Van: Uitvoering van de liftschacht met 3 aanzichten.

Van: Bouwkundig te verzorgen sparingen met maatvoeringen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring (st.): 2.

- goedgekeurde (st.): 1.

- tijdstip: 1 week na schriftelijke opdracht van directie.

- levering aan directie/opdrachtgever.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.12.20-a	INSTALLATIE-BEREKENING

0.	BEREKENING, LIFTINSTALLATIE

Te vervaardigen berekening(en) van:

De platformlift als onderdeel van de typegoedkeuring,

Door: Fabrikant.

De berekening(en) dienen onderdeel te  vormen van het technisch constructie dossier.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid.

80.13	KEURING

80.13.10-a	BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

0.	KEURING LIFTINSTALLATIE

De aannemer draagt zorg voor een veiligheidskeuring voor ingebruikname van de liftinstallatie waarbij deze wordt gekeurd aan de hand van:

- Montage checklist.

- Machinerichtlijn 2006/42/EC.

- NEN 3140.

- EN81-41.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoelllift type Solid

80.31	LIFTKOOIEN

80.31.11-a	BETREEDBARE LIFTKOOI

0.	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

Fabrikaat: Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

Platform afmetingen (bxd) (mm): 1070 x 1485

Uitwendige schacht afmetingen (bxd) (mm): 1432 x 1040

Bouwkundige sparing (bxd) (mm): 2039 x 1300

Schachtframe constructie:

- schacht uitgevoerd als zelfdragende constructie.

- materiaal: <Stalen panelen en/of glazen panelen>.

- afwerking: Standaard gegalvaniseerd

Platform:

- materiaal: staal profielen met aluminium vloerplaat.

- afwerking: Aluminium anti-slip vloer.

5.	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, VOORZIENINGEN

Fabrikaat: Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

Bedieningspaneel met afdekplaat.

Materiaal afdekplaat: kunststof.

Bedieningspaneel voorzien van:

- drukknoppen met pijlen op en neer

- noodstopknop.

- akoestisch overbelastingssignalering.

Nooddaalsysteem, manueel.

6.	BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, INRICHTING

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoelllift type Solid

Leuning:

- Rond staal, gemonteerd aan zijde bedieningspaneel.

Veiligheidsknepplaat:

- Onder het gehele platform

- Staal gegalvaniseerd met veiligheidsschakelaars

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

80.32	CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE

80.32.14-a	LIFTMONTAGE, SCHACHTWANDBEPLATING

0.	LIFTMONTAGE, SCHACHTWANDBEPLATING

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

Schachtwandbeplating als onderdeel van de lift.

Uitwendige schacht afmetingen (bxd) (mm): 1432 x 1040 mm

Bouwkundige sparing (bxd) (mm): 2039 x 1300

Schachtframe constructie:

- schacht uitgevoerd als zelfdragende constructie.

- materiaal: <Stalen panelen en/of glazen panelen>.

- afwerking: Standaard gegalvaniseerd

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.33	AANDRIJVINGEN

80.33.11-a	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE TRACTIELIFT

0.	LIFTMACHINE ELEKTRISCHE TRACTIE - PLATFORMLIFT

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.litftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

Liftmachine:

- aandrijving elektromotor op schroefspindel.

- hefsnelheid (m/s): 0,08

Elektromotor:

- nominale spanning (V): 400 - 50 Hz, 3ph+0+A.

- opgenomen vermogen (kW): 1,1

- zekering (A): 16, 'traag'.

Veiligheidsvoorziening:

- valbeveiliging met veiligheidsmoer, montage onder de aandrijfmoer.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.34	BESTURING EN SIGNALERING

80.34.11-a	RITBESTURING/SIGNALERING NORMAAL BEDRIJF

0.	RITBESTURING NORMAAL BEDRIJF

Platformbesturing:

- drukknoppen, vasthoudbediening.

- verzamelbesturing, beide richtingen.

Overlastschakeling.

Veiligheidsschakeling

Signalering bij overbelasting

Bij parkeerstand deuren gesloten

80.34.12-a	RITBESTURING/SIGNALERING BIJZONDER BEDRIJF

0.	RITBESTURING BIJZONDER BEDRIJF

Noodverlichting automatisch geactiveerd bij stroomuitval.

Bij stroomuitval kan de lift met een handslinger naar een lager gelegen stopplaats gebracht worden.

Deuren zijn handmatig met liftsleutel te openen.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.35	SCHACHTTOEGANGEN

80.35.11-a	SCHACHTDEUR BETREEDBARE LIFTKOOI

0.	SCHACHTDEUR BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce platformlift type Solid

Type: Gegalvaniseerd raamwerk met polyurethaanglas.

Materiaal: polyurethaanglas.

Afwerking deur: Gegalvaniseerd

Uitvoeringsvorm: Dubbelvleugelige draaideuren, <handbediend of elektrisch>.

Afmetingen, dagmaat (bxh) (mm): <1000x1100 >.

Deurvergrendeling: Elektrisch/mechanisch, alleen bij gesloten deur(en) kan de lift vertrekken.

Deurkozijnen: gegalvaniseerd staal

Afwerking kozijn: gegalvaniseerd staal

Voorzieningen:

- deurcontact.

- deurvergrendelingen.

- drukknop, vasthoudcontact, voor de haalfunctie van het platform.

80.35.21-a	SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL

0.	SCHACHTTOEGANG, BEDIENINGSPANEEL

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Materiaal afdekplaat: kunststof

Afwerking afdekplaat: kunststof

Oproepknop: drukknop, vasthoudbediening.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

80.80	TOEBEHOREN

80.80.11-a	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

0.	HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Ontgrendelsleutel: Schachtdeuren.

Opbergconstructie voor hulpwerktuig: In deur schakelkast.

80.80.12-a	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0.	NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaat:  Liftforce B.V. (www.liftforce.nl)

Type: Liftforce rolstoellift type Solid

Naamsvermelding fabrikant: Nabij de schachtdeuren en op het bedieningspaneel van het platform dient de naam van de fabrikant met telefoonnummer en website adresgegevens te zijn aangebracht.

Opschrift bedieningspaneel: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een duidelijk opschrift  dat het een vasthoudbediening betreft met de aanduiding dat de bedieningsknop tijdens de rit ingedrukt dient te blijven.

Aanduiding draagvermogen/aantal personen: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met vermelding van het maximale laadvermogen en maximale aantal personen.

Aanduiding bouwjaar en machinenummer: Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van een opschrift met het bouwjaar van de platformlift alsmede het serie of machinenummer.

.01	ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE

Type: Liftforce rolstoellift type Solid